SYSTEM Requirements Specification DIL

Digital Interlocking OBB

Data Center & Networks

| APPROVAL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name and Role/Job Title | E-Signature |
| Written by | Eber G. / RM |  |
| Verified by | Rotter F. / QAM |  |
| Approved by | Eichberger M. / PDA |  |

| LOG OF CHANGES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Edition | Date | Author | Change Description |
| 01 RL | 2026-02-09 | Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM G. Eber | First edition. Details see 4.1.1 |
| 02 | 2026-06-xx | Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM G. Eber | Second edition. Details see 4.2 |

Contents

1.	Introduction	7

1.1	Purpose	7

1.2	Intended Audience	7

1.3	Distribution	7

1.4	Document Management	7

1.5	Referenced Documents	7

1.6	Definitions, Acronyms and Abbreviations	8

1.7	Structure of the Requirements	8

1.8	Information for Document Generation	9

1.9	Open Points	9

2.	Overview	10

3.	Requirements	11

3.1	Data Center	11

3.1.1	General Requirements & Applicable Standards/Regulations	11

3.1.2	Data Center Location	11

3.1.3	Personnel & Employee Protection	13

3.1.4	Physical Safety/Security	13

3.1.5	Cooling concept	14

3.1.6	Server hardware requirements	15

3.1.7	Network & Transmission Technology	18

3.2	Networks	19

3.2.1	Separation of Interfaces	20

3.2.2	Protocol Stack	23

3.2.3	Network General	24

3.2.4	Availability	24

3.2.5	Track Network	24

3.2.6	DN2020 Network	25

3.2.7	Network Data Center	25

3.2.8	Transmission Technology	28

3.2.9	Time Synchronization	29

3.2.10	IP Network Planning Guidelines	30

3.2.11	Maintenance Works	30

3.2.12	Separation of Network and Safety System	31

4.	History	32

4.1	Edition 01	32

4.1.1	Proposal 01	32

4.1.2	Released	32

4.2	Edition 02	32

APPENDIX A	Decisions	33

APPENDIX B	Index of Requirements	34

List of Tables

Table 1: Reference Documents	8

Table 2: Abbreviations and Acronyms	8

Table 3: Document Generation Settings	9

List of Figures

Figure 1: System Overview	10

# Introduction

## Purpose

The present document contains the system requirements of the Digital Interlocking (DIL). The system is developed in the context of the “Generic Application Digital Interlocking OBB”. This part of the SSS focuses on the Data Center requirements derived from [PH_PART_D4] and the Network requirements derived from [PH_PART_D6].

## Intended Audience

- Product Design Authority

- Technical Project Managers

- Solution Engineering Managers

- Product Line Manager

- Test Manager

- Validator

- Verifier

- Safety Assurance Manager

- Security Assurance Manager

- Quality Assurance Manager

- RAM Assurance Manager

- System Architects

## Distribution

A new version of the document is distributed to all persons according to chapter 1.2

## Document Management

See Requirements Management Plan [DIL_RMP] for a description of the SSS document management.

## Referenced Documents

| [SP_GLOSS] | SharePoint Project Glossary Abbreviations for Glossary without duplicates.xlsx |
| --- | --- |
| [EL_GLOSS] | Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations - ELEKTRA 2.x System, 3BU 15000 0081 DCAPA, Ed. 06 |
| [DIL_RMP] | Requirements Management Plan – Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1207 DUAPA, Ed. 01 |
| [LH_PART_D] | DSTW Streckenausrüstung OBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte, 3BU 17300 0004 DSAPC, Ed. 05 |
| [PH_PART_D2.2] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.2 Teilpflichtenheft RAMS, 3BU 17300 0022 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.3] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.3 Teilpflichtenheft Allgemeine Anforderungen, 3BU 17300 0023 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.5] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.5 Teilpflichtenheft Teilsystem DSTW-ZE, 3BU 17300 0025 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D2.6] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.6 Teilpflichtenheft Teilsystem Weiche, 3BU 17300 0026 DTAPC, Ed. 02 |
| [PH_PART_D4] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB – D4 Teilpflichtenheft Rechenzentrum, 3BU 17300 0034 DTAPC, Ed. 01 |
| [PH_PART_D6] | Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D6 Teilpflichtenheft Netze, 3BU 17300 0036 DTAPC, Ed. 01 |
| [CMP] | Configuration Management Plan, 3BU 15000 3338 QMAPA, Ed.11 |
| [TECHNICAL_CONCEPTS] | Digitales Stellwerk - Technische Konzepte, 3BU 17300 0010 DSAPC, Ed.05 |
| [ARCHITECTURE_DRAWING] | Top Level Architecture Drawing - Generic Application - Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1218 DSAPA, Ed.02 |
| [SSS_DIL_GENERAL] | System Requirements Specification DIL – General Requirements, 3BU 17300 1251 DTAPA Ed.01 |
| [EN 50159] | EN 50159:2010 +A1:2020 – Railway application – Communication, signalling and processing: Safety-related communication in transmission systems |
| [Eu.Doc.15] | [Eu.Doc.15], EULYNX Security Concept, CENELEC Phase: 2, Version: 3.0 (0.A), Approval date: 02.06.2025 |
| [Eu.Doc.100] | [Eu.Doc.100], Specification of Point of Service-Signalling, CENELEC Phase: 4, Version: 2.2 (2.A), Approval date: 02.06.2025 |
| [Eu.Doc.114] | [Eu.Doc.114], EULYNX Security Specification, CENELEC Phase: 4, Version: 1.1 (0.A), Approval date: 15.06.2023 |
| [RW 01.11] | Zutrittssicherheit für sensible Infrastrukturanlagen, V2.0, 19.01.2021 |
| [MP_09,01,02-03] | VA_IS-Physische_Sicherheit, Version 4a, 02.03.2020 |

Table 1: Reference Documents

## Definitions, Acronyms and Abbreviations

See Definitions, Acronyms and Abbreviations [SP_GLOSS] and [EL_GLOSS].

Additional abbreviations not mentioned there: see table below.

| TBD | TBD |
| --- | --- |

Table 2: Abbreviations and Acronyms

## Structure of the Requirements

See [DIL_RMP] for a description of the SSS requirement structure, the used attributes and their meaning.

## Information for Document Generation

The present document was generated by using IBM™ Rational DOORS with following settings:

| DOORS/RMF Version: | DOORS 9.6.1.11/RMF 6.1.0.9 |
| --- | --- |
| DOORS/RMF Module Name: | Helper für EL4 SSS |
| DOORS/RMF Module Version (Baseline): | EL4 SSS: 1.0 |
| DOORS/RMF Module Path: | /ELEKTRA 4.0/Specification |
| DOORS/RMF Export View: | WEXP SSS 1258 (DIL) |
| DOORS/RMF Current Filter: | (TA Req Status != Obsolete) AND (TA SRS includes 1258 (DIL)) |
| DOORS/RMF Export Options 1: | 2,false,0,0,false,false,0,true,false, |
| DOORS/RMF Export Options 2: | true,false,true,2,false,false,true,PostProcessAllStyles,\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1251.log, |
| DOORS/RMF Export Options 3: | \\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1251.log,true,true,true,false,false,true,0,true,4, |
| DOORS/RMF Export Options 4: | 0,###,===,true,false,false,true,true, |
| Documentation-Vob Template Name: | 3BU_17300_1258_DTAPA-Template |

Table 3: Document Generation Settings

## Open Points

Update of all figures in accordance with the documents [TECHNICAL_CONCEPTS] and [ARCHITECTURE_DRAWING].

Topic “Interface to DDSP” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).

Topic “Geo-Redundancy” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).

Topics that require further clarification with the customer.

Review values concerning “Allocation” with architect/design team.

Review values concerning “Verification” with test manager.

Check completeness of attribute “Origin”.

# Overview

The following picture gives an overview of the overall system and the [DIL] system considering both the technical project view and the customer’s view.

The red boxes mark the part systems [DIL-CU] and the [DDSP], which are installed in central Data Centers ([DC]s).

Figure 1: System Overview

For an overview and a description of the system please refer to the document [TECHNICAL_CONCEPTS], chapter 1.

# Requirements

## Data Center

### General Requirements & Applicable Standards/Regulations

The [DC] is a unit of

→ all of [DIL-CU] ([VIL Instance]s including [IPS] services and [IPS] hardware),

→ network technology,

→ air conditioning,

→ additional applications ([DDSP]), [UPS], both provided by the customer), and

→ its physical location.

The [DC] is distributed across 1 (basic variant) or 2 (geo-redundant variant) locations and is specified by the customer.

| EL4-DIL-SSS-REQ-01083 |  | Data Center -Security Requirements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The following security requirements shall be met with regard to the [DC]: → [NIS-G] – critical infrastructure (perimeter protection, building integrity, etc.) → System protection → [PH_PART_D2.4] → [DIL_Security_Concept] |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | This applies to the [DIL-CU] resp. the [VIL], as far as it is concerned. |  |  |  |  |  |
| Category: | SER |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_18] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-3 Security Anforderungen müssen im Bezug auf das Rechenzentrum eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Themen: • NIS-G - kritische Infrastruktur (Perimeterschutz, Gebäude-Integrität etc.) • Systemschutz • DSTW LH Security • DSTW Konzept Security 1.1.0-3 Security Anforderungen müssen im Bezug auf das Rechenzentrum eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Themen: • NIS-G - kritische Infrastruktur (Perimeterschutz, Gebäude-Integrität etc.) • Systemschutz • DSTW LH Security • DSTW Konzept Security |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Security Anforderungen werden unter dem Aspekt des DSTW-ZE + VSTW berücksichtigt und erfüllt. } |  |  |  |  |  |

### Data Center Location

A [DC] location is defined as a building that houses at least the hardware and software components of the [DC] for a [DIL-CU] and its supplementary [DIL] applications and makes them available for operation in exclusive and enclosed premises.

For the definition of the [DIL-CU] see chapter "Digital Interlocking Central Unit [DIL-CU]" in the requirement specification [SSS_DIL_GENERAL].

In the context of these specifications, [DIL] applications are described as software and hardware components that are related to the [DIL] in addition to the operation of [VIL]. This includes at least the following applications:

→ Maintenance & Data Management (DDSP)

→ Diagnostic tool

→ Standard Security Platform (SSP)

→ Storage server

| EL4-DIL-SSS-REQ-01091 |  | Data Center Location - Space for Doors and Aisles |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To fulfill the space requirements concerning the server cabinets and racks and the aisles between rows of cabinets, the supplier shall take into consideration the following specifications concerning dimensions: → Server and network cabinets: 800 mm x 1200 mm x 2000 mm (WxDxH) → Double doors at the front and rear, each 400 mm wide. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Reason 1: Escape route Reason 2: Double doors of the cabinets (400mm wide) shall be able to open and close simultaneously on the front and back. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_31] ==> [EL4 PH] [20_32] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-11 Bei der Berechnung des Platzbedarfs muss mit einberechnet werden, dass die Türen (ein- oder zweiteilig) der Serverschränke bzw. -Racks geöffnet werden können und entsprechende Gänge zwischen Schrankreihen eingeplant werden. 1.2.0-12 Als DSTW-Applikationen werden im Kontext dieses Lastenhefts Software- & Hardware-Komponenten beschrieben, welche zusätzlich zum Betrieb von VSTW im Zusammenhang mit dem DSTW stehen. Dies schließt mindestens folgende Applikationen ein: • Maintenance & Data Management (DDSP) • Diagnosetool • Standard Security Plattform (SSP) • Storage Server 1.2.0-11 Bei der Berechnung des Platzbedarfs muss mit einberechnet werden, dass die Türen (ein- oder zweiteilig) der Serverschränke bzw. -Racks geöffnet werden können und entsprechende Gänge zwischen Schrankreihen eingeplant werden. 1.2.0-12 Als DSTW-Applikationen werden im Kontext dieses Lastenhefts Software- & Hardware-Komponenten beschrieben, welche zusätzlich zum Betrieb von VSTW im Zusammenhang mit dem DSTW stehen. Dies schließt mindestens folgende Applikationen ein: • Maintenance & Data Management (DDSP) • Diagnosetool • Standard Security Plattform (SSP) • Storage Server |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die COTS Komponenten (Server- wie Netzwerkkomponenten) sind für die Assemblierung in 19" Racks konzipiert. Die vom AN qualifizierten Server- und Netzwerkschränke haben Abmessungen von 800mm x 1200mm x 2000mm (BxTxH) sowie vorne wie hinten Doppeltüren mit jeweils 400mm Breite. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01093 |  | Data Center Location - Check of Supply Chain |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The entire supply chain for [DC] components (up to the supplier locking system) shall be checked against the Supplier Management Checklist (see M00014 [92]). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_34] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-14 Die ganze Supply-Chain für Komponenten des Rechenzentrums (bis Zulieferer Schließsystem) muss hinsichtlich der Supplier Management Checkliste überprüft werden (siehe M00014 [92]). 1.2.0-14 Die ganze Supply-Chain für Komponenten des Rechenzentrums (bis Zulieferer Schließsystem) muss hinsichtlich der Supplier Management Checkliste überprüft werden (siehe M00014 [92]) |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Anforderung wird unter dem Aspekt des DSTW-ZE + VSTW für die zur Verfügung gestellten Komponenten berücksichtigt und erfüllt. } |  |  |  |  |  |

### Personnel & Employee Protection

### Physical Safety/Security

It can be assumed that the [DIL]'s computer rooms are to be regarded as [AR-RZ].

== OPEN POINT ==

What is an AR-RZ??

| EL4-DIL-SSS-REQ-01106 |  | Physical Safety/Security - Applicable Regulations and Procedural Instructions |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| To ensure physical safety/security, applicable regulations and procedural instructions shall be followed: → [Eu.Doc.15] → [Eu.Doc.114] → [RW 01.11] → [MP_09,01,02-03] |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | This requirement is in the responsibility of the customer. Hitachi contributes only insofar that the applicable regulations and procedural instructions are not violated by the [DIL]. |  |  |  |  |  |
| Category: | SER |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_51] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.4.0-3 Für die Einhaltung der Physischen Sicherheit müssen geltende Regelwerke und Verfahrensanweisungen eingehalten werden. 1.4.0-3 Für die Einhaltung der Physischen Sicherheit müssen geltende Regelwerke und Verfahrensanweisungen eingehalten werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Wird akzeptiert. } |  |  |  |  |  |

### Cooling concept

| EL4-DIL-SSS-REQ-01119 |  | Cooling Concept - Topics |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A cooling and air conditioning concept for the [DC] shall be presented. In addition to the other requirements described, the following topics shall be covered: → Removal of waste heat → Achievement of air flow → Floor condition, including necessary air outlets → Use of mesh doors → Definition of cold and warm sides of the servers (fan flow direction) |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | This requirement is in the responsibility of the customer. Hitachi contributes only insofar that the [DIL-CU] resp. the [VIL] components are designed in that way, that they do not influence the customer's cooling concept in a negative way. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_66] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.6.0-1 Es muss ein Konzept Kühlung & Klimatisierung für das Rechenzentrum vorgelegt werden. Dabei müssen neben der weiteren beschriebenen Anforderungen folgende Themen abgedeckt werden: • Abtransport der Abwärme • Erreichung Luftstrom • Beschaffenheit des Bodens inklusive notwendiger Luftauslässe • Einsatz von Gittertüren • Definition von Kalter und Warmer Seite der Server (Strömungsrichtung Lüfter) 1.6.0-1 Es muss ein Konzept Kühlung & Klimatisierung für das Rechenzentrum vorgelegt werden. Dabei müssen neben der weiteren beschriebenen Anforderungen folgende Themen abgedeckt werden: • Abtransport der Abwärme • Erreichung Luftstrom • Beschaffenheit des Bodens inklusive notwendiger Luftauslässe • Einsatz von Gittertüren • Definition von Kalter und Warmer Seite der Server (Strömungsrichtung Lüfter) |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Klimatisierung wird vom AG zur Verfügung gestellt. Die Anforderungen werden unter dem Aspekt des DSTW-ZE + VSTW erfüllt. Die Strömungsrichtung der eingesetzten Komponenten verläuft von vorne nach hinten. Für einen ausreichend kühlenden Luftstrom sorgen Luftauslässe aus den Bodenplatten vor den Schränken, des Weiteren sind die Schranktüren als Gittertüren für ausreichend Luftdurchlass ausgestattet. Für die Leistungsaufnahme siehe Anforderung 20_58. Bei der Situierung der Schränke muss darauf geachtet werden, dass die Schränke nicht die warme Abluft der Vorderschränke zu deren Kühlung ansaugen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01122 |  | Cooling Concept - Air Flow |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The air flow through the computer rooms due to the cooling system supplied by the customer (air conditioning, raised floor) shall be used for cooling the [DIL] components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | - For the basic environmental conditions see the requirement specification [SSS_DIL_GENERAL]. - Hitachi already today uses air outlets in the floor and cabinet doors with mesh panels for sufficient air flow. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_69] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.6.0-4 Der Luftstrom durch die Rechnerräume muss entsprechend der Allgemeinen Anforderungen durch die Klimatisierung erreicht werden. Die Gegebenheiten der Räumlichkeiten können hierfür herangezogen werden (z.B.: Klimatisierung der Server-Racks direkt durch den Doppelboden). 1.6.0-4 Der Luftstrom durch die Rechnerräume muss entsprechend der Allgemeinen Anforderungen durch die Klimatisierung erreicht werden. Die Gegebenheiten der Räumlichkeiten können hierfür herangezogen werden (z.B.: Klimatisierung der Server-Racks direkt durch den Doppelboden). |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Klimatisierung wird vom AG zur Verfügung gestellt. Die Anforderungen aus dem Teillastenheft Allgemeine Anforderungen werden unter dem Aspekt des DSTW-ZE + VSTW erfüllt. Die Strömungsrichtung der eingesetzten Komponenten verläuft von vorne nach hinten. Für einen ausreichend kühlenden Luftstrom sorgen Luftauslässe aus den Bodenplatten vor den Schränken, des Weiteren sind die Schranktüren als Gittertüren für ausreichend Luftdurchlass ausgestattet. Für die Leistungsaufnahme siehe Anforderung 20_58. } |  |  |  |  |  |

### Server hardware requirements

The following figure shows the layout of the sed server cabinets.

See also the requirements in [SSS_DIL_CU_1] addressing the [DC].

The network and server cabinets in the [DC]s are provided by the customer.

| EL4-DIL-SSS-REQ-01131 |  | Server Hardware Requirements - Minimum Installation Depth |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The racks shall provide a minimum installation depth of 100 cm for servers and network technology components. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | This requirement is in the responsibility of the customer. Hitachi contributes only insofar that the [DIL-CU] resp. the [VIL] components are designed in that way, that they do not influence the required minimum installation depth in a negative way. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_80] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-5 Die Racks müssen in der Tiefe mindestens 100cm Einbautiefe für Server und Netzwerktechnikkomponenten zur Verfügung stellen. 1.7.0-5 Die Racks müssen in der Tiefe mindestens 100cm Einbautiefe für Server und Netzwerktechnikkomponenten zur Verfügung stellen. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Wird akzeptiert. } |  |  |  |  |  |

### Network & Transmission Technology

| EL4-DIL-SSS-REQ-01137 |  | Network & Transmission Technology - [SiDiNet] and [DN2020] |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| At least one port shall be provided per server for the [SiDiNet] channel red, [SiDiNet] channel blue and the [DN2020]. The necessary speeds and additional redundancy shall be agreed upon. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Details have to be clarified with the customer during the specification phase. - [SiDiNet] refers to the (redundant) network of the security service or security technology for the [DIL]. - The Data Network 2020 ([DN2020]) is responsible for access control, [UPS] status, climate control, fire alarms and switch monitoring (the transition from the safety-relevant network to DN2020 takes place in the [DC]). |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_88] ==> [EL4 PH] [20_94] ==> [EL4 PH] [20_96] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.8.0-3 Pro Server muss zumindest je ein Port für den SiDiNet Kanal Rot, SiDiNet Kanal Blau und das DN2020 vorgesehen werden. Die notwendigen Geschwindigkeiten, sowie eine zusätzliche Redundanz ist abzustimmen. 1.8.0-9 Als SiDiNet wird das (redundante) Netzwerk des Sicherungsdienstes bzw. der Sicherungstechnik für das DSTW bezeichnet. 1.8.0-11 Das Datennetz 2020 (DN2020) ist zuständig für Zugangskontrolle, USV-Zustand, Klima, Brandmeldungen und Überwachung von Switches (Übergang von Safety-relevantem Netz zu DN2020 findet im RZ statt). 1.8.0-3 Pro Server muss zumindest je ein Port für den SiDiNet Kanal Rot, SiDiNet Kanal Blau und das DN2020 vorgesehen werden. Die notwendigen Geschwindigkeiten, sowie eine zusätzliche Redundanz ist abzustimmen. 1.8.0-9 Als SiDiNet wird das (redundante) Netzwerk des Sicherungsdienstes bzw. der Sicherungstechnik für das DSTW bezeichnet. 1.8.0-11 Das Datennetz 2020 (DN2020) ist zuständig für Zugangskontrolle, USV-Zustand, Klima, Brandmeldungen und Überwachung von Switches (Übergang von Safety-relevantem Netz zu DN2020 findet im RZ statt) |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Details dieser Vorgabe müssen in den Pflichtenheftrunden besprochen werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01576 |  | Network & Transmission Technology - Network Cabling |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The network cabling of the server hardware shall be carried out using network cables of a uniform colour (for example: red network cables are used for [SiDiNet] channel "red", blue network cables are used for [SiDiNet] channel "blue"). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == Details have to be clarified with the customer during the specification phase. |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Optional |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [20_97] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.8.0-12 Die Netzverkabelung der Server Hardware soll über farblich einheitliche Netzwerkkabel erfolgen (zum Beispiel: für SiDiNet Kanal "rot" werden rote Netzwerkkabel verwendet, für SiDiNet Kanal "blau" werden blaue Netzwerkkabel verwendet). 1.8.0-12 Die Netzverkabelung der Server Hardware soll über farblich einheitliche Netzwerkkabel erfolgen (zum Beispiel: für SiDiNet Kanal "rot" werden rote Netzwerkkabel verwendet, für SiDiNet Kanal "blau" werden blaue Netzwerkkabel verwendet). |  |  |  |  |  |
| PH Text: | } |  |  |  |  |  |

## Networks

This chapter is derived from the customer specification [PH_PART_D6].

The requirements in this chapter consider the Security Service Network ([SiDiNet]), consisting of

→ Track field network,

→ Transmission technology ([ÜT]), and

→ Network data center

For the concept concerning the track field network and the network data center refer to [Network_Concept_SiDiNet].

### Separation of Interfaces

| EL4-DIL-SSS-REQ-00543 |  | Networks - Interfaces Redundant No VLAN Separation per EULYNX |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All interfaces ([SCI], [SMI], [SDI] and [SSI]) shall be realized with redundancy (two physical [PoS] signaling interfaces). The [SCI], [SMI], [SDI] and [SSI] interfaces are not separated based on [VLAN] (see [EULYNX Specification] - (Eu.Pos.1143)). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | - Both [OS] and the [DIL-CU] servers are equipped with several network interfaces. - The PoS signaling interface is the switch port on the first network device that is part of the [SiDiNet] to which the cable of the EULYNX system or an adjacent system is connected (see [Eu.Pos.980]). |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_18] ==> [EL4 PH] [22_19] ==> [EL4 PH] [22_20] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DFE_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-1 Alle Schnittstellen (SCI, SMI, SDI und SSI) müssen redundant ausgeführt werden (zwei physikalische PoS-Signalling-Schnittstellen). 1.1.0-2 Die PoS-Signalling-Schnittstelle ist der Switchport am ersten Netzwerkgerät, der Teil des SiDiNet ist, an dem das Kabel des EULYNX-Systems oder eines benachbarten Systems angeschlossen wird. Siehe Eu.Pos.980 [145]. 1.1.0-3 Die SCI-, SMI-, SDI-, SSI-Schnittstellen werden untereinander nicht VLAN-basiert getrennt (No separation). Siehe Eu.Pos.1143 [145]. 1.1.0-1 Alle Schnittstellen (SCI, SMI, SDI und SSI) müssen redundant ausgeführt werden (zwei physikalische PoS-Signalling-Schnittstellen). 1.1.0-2 Die PoS-Signalling-Schnittstelle ist der Switchport am ersten Netzwerkgerät, der Teil des SiDiNet ist, an dem das Kabel des EULYNX-Systems oder eines benachbarten Systems angeschlossen wird. Siehe Eu.Pos.980 [145]. 1.1.0-3 Die SCI-, SMI-, SDI-, SSI-Schnittstellen werden untereinander nicht VLAN-basiert getrennt (No separation). Siehe Eu.Pos.1143 [145]. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Object Controller als auch die Server DSTW-ZE besitzen mehrere Netzwerkschnittstellen, womit die Anforderung von physikalisch getrennten Schnittstellen umgesetzt wird. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00544 |  | Networks - Interface Traffic Prioritized via DSCP per EULYNX |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The prioritization [QoS] of the network traffic of the [SCI], [SMI], [SDI] and [SSI] interfaces shall be done using [DSCP] markers according to [EULYNX Specification] - (Eu.Pos.1140). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_21] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-4 Die Priorisierung (QoS) des Netzwerktraffics der SCI-, SMI-, SDI-, SSI-Schnittstellen muss mittels DSCP-Marker erfolgen. Siehe Eu.Pos.1140 [145]. 1.1.0-4 Die Priorisierung (QoS) des Netzwerktraffics der SCI-, SMI-, SDI-, SSI-Schnittstellen muss mittels DSCP-Marker erfolgen. Siehe Eu.Pos.1140 [145]. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Implementierung der Priorisierung des Traffics anhand von DSCP-Markern wird primär von den Netzwerkkomponenten behandelt und umgesetzt. Soweit diese im Lieferumfang des Auftragnehmers stehen, werden diese auch darauf Rücksicht nehmen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00545 |  | Networks - Sender Marks Interface Traffic with DSCP |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The traffic on the [SCI], [SMI], [SDI] and [SSI] interfaces shall be provided with a [DSCP] traffic marker by the sender. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_22] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-5 Der Traffic auf der SCI-, SMI-, SDI- und SSI-Schnittstelle muss vom Absender mit einem DSCP Traffic Marker versehen werden. 1.1.0-5 Der Traffic auf der SCI-, SMI-, SDI- und SSI-Schnittstelle muss vom Absender mit einem DSCP Traffic Marker versehen werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Setzen der DSCP Marker erfolgt im VSTW durch den Object Controller. Eine Vorgabe der zu verwendeten Markerwerte ist vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00546 |  | Networks - Separate Networks shall Use Distinct IP Segments |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The physically separate networks to which the physically separate [PoS] signaling interfaces shall use different IP segments. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_23] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-6 Die physisch getrennten Netze, an denen die physisch getrennten PoS-Signalling-Schnittstellen angeschlossen sind, müssen unterschiedliche IP-Segmente verwenden. 1.1.0-6 Die physisch getrennten Netze, an denen die physisch getrennten PoS-Signalling-Schnittstellen angeschlossen sind, müssen unterschiedliche IP-Segmente verwenden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Konfiguration der IP Adressen ist für VSTWs und Object Controller unterstützt und vorgesehen. Die zu verwendeten IP Adressen sind vom Auftraggeber zu Verwalten und bereitzustellen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00547 |  | Networks - NTP/NTS Traffic Marked per EULYNX/EU-Rail SP Interface Spec |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [NTP]/[NTS] traffic to/from the [ÖBB] time server shall be marked with the traffic marker for the interface specified by [EULYNX] or [EU-Rail SP] documents. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Note that [NTP] is used only during commissioning. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_25] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-8 Der NTP-Traffic zum/vom ÖBB-Zeitserver muss mit dem Traffic Marker für die durch EULYNX bzw. EU-Rail SP Dokumente spezifizierte Schnittstelle gekennzeichnet werden. 1.1.0-8 Der NTP-Traffic zum/vom ÖBB-Zeitserver muss mit dem Traffic Marker für die durch EULYNX bzw. EU-Rail SP Dokumente spezifizierte Schnittstelle gekennzeichnet werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Einsatz von Trafficmarkern für den Datentraffic zum/vom NTP-Server auf der SSI-Schnittstelle wird unterstützt. Die Information welcher Marker genau zu verwenden ist, ist vom Auftraggeber bereitzustellen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00548 |  | Networks - Customer-Defined DSCP Markers Must Be Configurable |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The respective [DSCP] traffic markers (set by the customer) shall be configurable. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | - The [DSCP] traffic markers are defined during the realization. - The [QoS] priorities in the [SiDiNet] are set according to the [PoS] signalling. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_26] ==> [EL4 PH] [22_27] ==> [EL4 PH] [22_29] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.1.0-9 Die jeweiligen DSCP Traffic Marker werden vom AG festgelegt und müssen konfigurierbar sein. 1.1.0-10 Die DSCP Traffic Marker werden im Zuge der Umsetzung festgelegt. 1.1.0-12 QoS-Prioritäten werden im SiDiNet entsprechend PoS-Signalling umgesetzt werden. 1.1.0-9 Die jeweiligen DSCP Traffic Marker werden vom AG festgelegt und müssen konfigurierbar sein. 1.1.0-10 Die DSCP Traffic Marker werden im Zuge der Umsetzung festgelegt. 1.1.0-12 QoS-Prioritäten werden im SiDiNet entsprechend PoS-Signalling umgesetzt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Eine Konfiguration von DSCP Markern wird von VSTW und Object Controller unterstützt. Der Auftragnehmer geht davon aus, dass die Marker nicht für jedes VSTW unterschiedlich sind, womit eine generische Konfigurationsvorgabe für die jeweiligen Schnittstellen erfolgen kann. Sind dennoch unterschiedliche Marker notwendig, so sind diese mit ausreichender Vorlaufzeit dem Auftragnehmer bekannt zu geben. } |  |  |  |  |  |

### Protocol Stack

| EL4-DIL-SSS-REQ-00549 |  | Networks - IPv4 Required at OSI Layer 3 per EULYNX |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The network layer ([OSI] layer 3) shall use [IPv4] (see [EULYNX Specification] - (Eu.Pos.1107)). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_31] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-1 Am Network Layer (OSI Layer 3) muss IPv4 verwendet werden. Siehe Eu.Pos.1107 [145]. 1.2.0-1 Am Network Layer (OSI Layer 3) muss IPv4 verwendet werden. Siehe Eu.Pos.1107 [145]. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Soweit IP als Protokoll zum Einsatz kommt, wird v4 verwendet. Ein Einsatz von IP ist z. B. nicht für 802.1x vorgesehen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00550 |  | Networks - No Port Channels or Link Aggregation Protocols |  |  |  | (In negotiation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No port channels or link aggregation protocols shall be used between the two [PoS] signaling interfaces (see [EULYNX Specification] - (Eu.Doc.15). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | == OPEN POINT == The [DIL-CU] servers and the [OC]s do not use port channels or link aggregation protocols for the [PoS] signaling interfaces. However, from an architectural point of view, these protocols are necessary for the other interfaces (e.g. data exchange between [ADM], [VIL] instances) Reference Eu.Sec.363 in Eu.Doc.15 had been removed with EULYNX BL4R2. Unclear if customer still require this to be covered. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_32] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 DCA_OBB_3.1.0 AzLM_OBB_v7.10 IFC_LCSI_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.2.0-2 Zwischen den beiden PoS-Signalling-Schnittstellen dürfen keine Port-Channel oder Link Aggregation Protokolle zum Einsatz kommen. Siehe Eu.Sec.363 [105]. 1.2.0-2 Zwischen den beiden PoS-Signalling-Schnittstellen dürfen keine Port-Channel oder Link Aggregation Protokolle zum Einsatz kommen. Siehe Eu.Sec.363 [105] |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Die Server der DSTW-ZE als auch Object Controller verwenden für die PoS-Signalling-Schnittstellen keine Port-Channel oder Link Aggregation Protokolle. Jedoch sind aus architektonischer Sicht für die anderen Schnittstellen (z. B. Datenaustausch zwischen ADM, VSTW-Redundanzinstanzen, etc.) teils diese Protokolle notwendig. } |  |  |  |  |  |

### Network General

The network components as part of the [PoS]-Signalling ([Eu.Doc.100]) do not deliver any cryptographic functionality concerning the transmission.

### Availability

[SiDiNet] has a defined availability of  99,997%.

Note that the [SiDiNet] is realised by the customer. The requirements are specified in [22 Network specifications 1] and do not need to be observed by the supplier.

### Track Network

[SiDiNet] corresponds to a network of category 3 according to [EN 50159].

The track network consists of two redundantly constructed rings (channel RED and channel BLUE).

The start and end switches and a spare switch in a track network ring are used internally by the network.

| EL4-DIL-SSS-REQ-00944 |  | Networks - Switches with DIN Rail Mounting |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For all [FES] sizes, switches with [DIN rail] mounting shall be provided. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_50] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-11 Bei allen FES-Größen müssen Switches mit Hutschienenmontage befestigt werden können. 1.5.0-11 Bei allen FES-Größen müssen Switches mit Hutschienenmontage befestigt werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für die FES der Größe "S" und "M" sind Hutschienen installiert. Für "L" bis "XXL" können optional zur 19"-Ausführung Hutschienen für die Switchmontage installiert werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00945 |  | Networks - Switches in 19" Design |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| For [FES-L] up to [FES-XXL], it shall be possible to attach additional switches in 19" design. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_51] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.5.0-12 Bei den FES-Größen L - XXL müssen zusätzlich Switches in 19"-Ausführung befestigt werden können. 1.5.0-12 Bei den FES-Größen L - XXL müssen zusätzlich Switches in 19"-Ausführung befestigt werden können. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Für FES ab Größe L sind 19" Befestigungsrahmen installiert. } |  |  |  |  |  |

### DN2020 Network

< intentionally left blank >

### Network Data Center

The network connections for channel Red+A, Blue+B and [DN2020] are provided by a physically separate switch infrastructure.

In the [DC], the [DIL] network segments and other networks (e.g. [X25oRaSTA] network), use the same physical hardware. They are separated from each other via [VLAN]s.

Data traffic in the network can be diverted using a mirror port or optical [TAP].

The typical bit error rate [BER] of [DC] connections is 1E-13.

The support of other protocols (e.g. [MPLS]) in the [DC] network is not required.

| EL4-DIL-SSS-REQ-00551 |  | Network [DC] - General Requirements |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The network between the [DC] locations shall fulfill the following requirements from the contractor's perspective: → Required/guaranteed data rate: 50 Gbit/s (DSTW-ZE - DSTW-ZE connection in total) → Maximum delay between sender and recipient: 15 ms → Permissible jitter between redundant lines: 4 ms → Permissible jitter between sender and receiver: 4.5 ms (30%) → Permissible bit error rate per redundant network: BER = 1E-13. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_67] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-3 Die notwendige Bandbreite zwischen den Rechenzentrum-Standorten muss bekannt gegeben werden, die Möglichkeit der Umsetzung muss mit dem AG abgestimmt werden und die Bandbreitenberechnung muss bekanntgegeben werden. 1.7.0-3 Die notwendige Bandbreite zwischen den Rechenzentrum-Standorten muss bekannt gegeben werden, die Möglichkeit der Umsetzung muss mit dem AG abgestimmt werden und die Bandbreitenberechnung muss bekanntgegeben werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der AN erwartet die folgenden Netzwerkanforderungen zwischen den Rechenzentrum-Standorten: Geforderte/Garantierte Daten Rate: 50 Gbit/s (DSTW-ZE – DSTW-ZE Verbindung gesamt) - Maximales Delay zwischen Sender – Empfänger: 15 ms - Erlaubter Jitter zwischen den Redundanten Leitungen: 4 ms Erlaubter Jitter zwischen Sender – Empfänger: 4,5 ms (30%) - Erlaubte Bit-Fehlerrate pro redundantes Netzwerk: BER = 1E-13 } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00552 |  | Network [DC] - Routable Network Connections with Track Field Network |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All network-based connections between the track field network and the [DC]network shall be routable ([OSI] Layer 3). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | This addresses the network-based connections to the [OC]s. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_69] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-5 Alle netzwerkbasierten Verbindungen zwischen Gleisfeldnetzwerk und Netzwerk Rechenzentrum müssen routingfähig sein (OSI Layer 3). 1.7.0-5 Alle netzwerkbasierten Verbindungen zwischen Gleisfeldnetzwerk und Netzwerk Rechenzentrum müssen routingfähig sein (OSI Layer 3). |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Sämtliche Verbindungen zu den Object Controllern sind routingfähig. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00553 |  | Network [DC] - Routable Network Connections between DC Locations |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All network-based connections between the [DC] locations shall be routable ([OSI] Layer 3). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_71] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-7 Alle netzwerkbasierten Verbindungen zwischen den Rechenzentrums-Standorten müssen routingfähig sein (OSI Layer 3). 1.7.0-7 Alle netzwerkbasierten Verbindungen zwischen den Rechenzentrums-Standorten müssen routingfähig sein (OSI Layer 3). |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Alle netzwerkbasierten Verbindungen zwischen den Rechenzentrums-Standorten sind routingfähig. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00554 |  | Network [DC] - Storage Network - Coordination |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If necessary, the supplier shall coordinate the requirements for the storage networks with the customer (bandwidth, protocols, interfaces, hardware). |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The storage networks are not included in the [PH_PART_D6]. |  |  |  |  |  |
| Category: | MCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_72] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-8 Storagenetze müssen bei Bedarf abgestimmt werden, diese sind nicht im Lastenheft Netze erfasst. (Bandbreite, Protokolle, Schnittstellen, Hardware) 1.7.0-8 Storagenetze müssen bei Bedarf abgestimmt werden, diese sind nicht im Lastenheft Netze erfasst. (Bandbreite, Protokolle, Schnittstellen, Hardware) |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der AN wird bei Bedarf die Anforderungen an die Storagenetze mit dem AG abstimmen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00555 |  | Network [DC] - Redirection of Network Traffic - Coordination |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| If network traffic needs to be redirected, the supplier shall coordinate this with the customer where necessary. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | MCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_80] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-16 Eine Ausleitung des Datenverkehrs im Netzwerk muss bei Bedarf mit dem AG abgestimmt werden. 1.7.0-16 Eine Ausleitung des Datenverkehrs im Netzwerk muss bei Bedarf mit dem AG abgestimmt werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Sollte Bedarf an der Ausleitung des Datenverkehrs im Netzwerk bestehen, wird der AN dies anlassbezogen mit dem AG abstimmen. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01009 |  | Network [DC] - Path Redundancy |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Only [LAG] 802.3ad shall be used for path redundancy in the [DC] network. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_141] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-18 Im Rechenzentrumsnetzwerk darf ausschließlich LAG 802.3ad für eine Wegeredundanz verwendet werden. 1.7.0-18 Im Rechenzentrumsnetzwerk darf ausschließlich LAG 802.3ad für eine Wegeredundanz verwendet werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Netzwerkkonzept muss während der Pflichtenheftphase im Detail abgestimmt werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-01010 |  | Network [DC] - Prioritisation |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Only 802.1D and DiffServ (RFC 2474, 2475, 2597, 3168, 3246) shall be used for prioritisation with [QoS] in the [DC] network. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | GCR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_143] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.7.0-19 Im Rechenzentrumsnetzwerk dürfen ausschließlich 802.1D und DiffServ (RFC 2474, 2475, 2597, 3168, 3246) für Priorisierung mit QoS verwendet werden. 1.7.0-19 Im Rechenzentrumsnetzwerk dürfen ausschließlich 802.1D und DiffServ (RFC 2474, 2475, 2597, 3168, 3246) für Priorisierung mit QoS verwendet werden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das Netzwerkkonzept muss während der Pflichtenheftphase im Detail abgestimmt werden. } |  |  |  |  |  |

### Transmission Technology

The latency between a port on the track field network switch and a port in the [DC] has usually a maximum of 50 ms.

### Time Synchronization

| EL4-DIL-SSS-REQ-00557 |  | Time Synchronisation - NTP Time Server - Usage |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| All [DIL] devices shall use the [ÖBB] [NTP] time server(s) on the interface specified in the [EULYNX] resp System Pillar specification. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Currently up to two [NTP] servers can be configured. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_96] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-2 Alle DSTW-Geräte müssen den oder die ÖBB-NTP-Zeitserver auf der in EULYNX bzw. System Pillar spezifizierten Schnittstelle verwenden. 1.10.0-2 Alle DSTW-Geräte müssen den oder die ÖBB-NTP-Zeitserver auf der in EULYNX bzw. System Pillar spezifizierten Schnittstelle verwenden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Es können bis zu zwei NTP-Server konfiguriert werden. } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00560 |  | Time Synchronisation - NTP Time Server - Configuration |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The [IP] address of the external [NTP] server shall be configurable. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: |  |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.10.0-2 Alle DSTW-Geräte müssen den oder die ÖBB-NTP-Zeitserver auf der in EULYNX bzw. System Pillar spezifizierten Schnittstelle verwenden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | } |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00561 |  | Time Synchronisation - Internal Time Synchronisation |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In case no external time service is available, all time-related system functions shall remain synchronised relative to each other. The transition from external to internal synchronisation shall not lead to a time jump greater than 100 milliseconds. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | Note that time stamps of messages generated outside the [VIL] (e.g. host server diagnosis data) shall also be synchronised to the common time base. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: |  |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: |  |  |  |  |  |  |
| PH Text: |  |  |  |  |  |  |

| EL4-DIL-SSS-REQ-00562 |  | Time Synchronisation - Interface |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The system shall connect to the external [NTP] service using - [NTP] version 4 - Transport protocol [UDP] via port 123 |  |  |  |  |  |  |
| Comments: |  |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: |  |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: |  |  |  |  |  |  |
| PH Text: |  |  |  |  |  |  |

### IP Network Planning Guidelines

< Intentionally left blank >

### Maintenance Works

| EL4-DIL-SSS-REQ-00558 |  | Maintenance Works - Certificate Renewal Process |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The contractor shall implement the certificate renewal process in such a way that there is no interruption of the [RaSTA] connection. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | A connection interruption can occur, for example, if the [TLS] connection has to be reestablished to apply the new certificate. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_108] ==> [EL4 PH] [22_109] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_2.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, IPS |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.12.0-4 Der AN muss den Zertifikatserneuerungsprozess so implementieren, dass es dabei zu keiner Unterbrechung der RaSTA-Verbindung kommt. 1.12.0-5 Eine Verbindungsunterbrechung kann z.B. auftreten, wenn die TLS-Verbindung neu aufgebaut werden muss, um das neue Zertifikat anzuwenden. 1.12.0-4 Der AN muss den Zertifikatserneuerungsprozess so implementieren, dass es dabei zu keiner Unterbrechung der RaSTA-Verbindung kommt. 1.12.0-5 Eine Verbindungsunterbrechung kann z.B. auftreten, wenn die TLS-Verbindung neu aufgebaut werden muss, um das neue Zertifikat anzuwenden. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Der Wechsel von Zertifikaten wird unterbrechungsfrei von statten gehen. } |  |  |  |  |  |

### Separation of Network and Safety System

| EL4-DIL-SSS-REQ-00559 |  | Separation of Network and Safety System - SiDiNet |  |  |  | (Accepted) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As the [SiDiNet] is not part of the safety system it shall not be part of the safety case. |  |  |  |  |  |  |
| Comments: | The [SiDiNet] is considered a gray channel. |  |  |  |  |  |
| Category: | FUR |  |  | Priority: | Mandatory |  |
| Originator: | Customer |  |  | Origin: | ==> [EL4 PH] [22_114] |  |
| Target Release: | DIL_OBB_1.0.0 |  |  | Scope: | System |  |
| Allocation: | DIL, VIL, IPS, DFE |  |  | Verification: | < will be added in a later document edition > |  |
|  |  |  |  | See also: |  |  |
| Issues/Decisions: |  |  |  |  |  |  |
| LH Text: | 1.13.0-1 Das SiDiNet ist kein Teil der Sicherungsanlage und darf daher auch nicht Teil des Sicherheitsnachweises sein. 1.13.0-1 Das SiDiNet ist kein Teil der Sicherungsanlage und darf daher auch nicht Teil des Sicherheitsnachweises sein. |  |  |  |  |  |
| PH Text: | Das SiDi-Net wird als grauer Kanal betrachtet, womit das SiDi-Net nicht Teil des Sicherheitsnachweises sein muss. } |  |  |  |  |  |

# History

## Edition 01

### Proposal 01

This is the first version of the document.

This version covers the Data Center requirements according to [LH_PART_D] D4 “Rechenzentrum” and the Network requirements according to  [LH_PART_D] D6 “Netze”.

Please consider the following review guidelines for the review of the document:

- The allocation of the requirements to subsystems and components will be reviewed separately. Feel free to make your comments already now.

- The verification measures of the requirements will also be reviewed separately. Feel also free to make your comments already now.

- References and abbreviated terms are marked with square brackets. They will be later replaced by hyperlinks (after the transfer to Polarion™).

The review shall not result in a collection of hundreds of medium and grave comments. If serious objections concerning the current structure and the content of the document exist, please let us clarify this better in an online discussion.

### Released

Version after Review.

A complete list of the differences can be found in the attached document “3BU_17300_1258_DTAPA-Diff Ed.01”.

## Edition 02

< to be added >

Decisions

This chapter shall contain important decisions made in connection with the specified requirements.

Index of Requirements

EL4-DIL-SSS-REQ-00543	20

EL4-DIL-SSS-REQ-00544	21

EL4-DIL-SSS-REQ-00545	21

EL4-DIL-SSS-REQ-00546	22

EL4-DIL-SSS-REQ-00547	22

EL4-DIL-SSS-REQ-00548	23

EL4-DIL-SSS-REQ-00549	23

EL4-DIL-SSS-REQ-00550	24

EL4-DIL-SSS-REQ-00551	26

EL4-DIL-SSS-REQ-00552	26

EL4-DIL-SSS-REQ-00553	27

EL4-DIL-SSS-REQ-00554	27

EL4-DIL-SSS-REQ-00555	27

EL4-DIL-SSS-REQ-00557	29

EL4-DIL-SSS-REQ-00558	30

EL4-DIL-SSS-REQ-00559	31

EL4-DIL-SSS-REQ-00560	29

EL4-DIL-SSS-REQ-00561	29

EL4-DIL-SSS-REQ-00562	30

EL4-DIL-SSS-REQ-00944	25

EL4-DIL-SSS-REQ-00945	25

EL4-DIL-SSS-REQ-01009	28

EL4-DIL-SSS-REQ-01010	28

EL4-DIL-SSS-REQ-01083	11

EL4-DIL-SSS-REQ-01091	12

EL4-DIL-SSS-REQ-01093	13

EL4-DIL-SSS-REQ-01106	13

EL4-DIL-SSS-REQ-01119	14

EL4-DIL-SSS-REQ-01122	15

EL4-DIL-SSS-REQ-01131	17

EL4-DIL-SSS-REQ-01137	18

EL4-DIL-SSS-REQ-01576	19

END OF DOCUMENT